## Feuil1
Unité / Equipement | ENTREE (E) / SORTIE (S) | Type de Fuide | Débit (T/H) | Débit (kg/h) | Pression (kPA) | Température (°C) | Débit (T/H) | Débit (kg/h) | Pression (KPA) | Température (°C)
SAP | E | Eau Alimentaire | 187 | 187000 | 7850 | 109 | 224 | 224000 | 8300 | 111
SAP | S | Vapeur HP | 141 | 141000 | 6100 | 500 | 130 | 130000 | 5700 | 466
SAP | S | Vapeur BP | 49 | 49000 | 600 | 252 | 76 | 76000 | 451 | 237
SAP | E | Eau Désiliciée | 30 | 30000 | 520 | 19 | 30 | 30000 | 520 | 30
GTA | E | Vapeur HP | 141 | 141000 | 6100 | 500 | 137 | 137000 | 5690 | 463
GTA | S1 | Vapeur BP | 53 | 53000 | 650 | 211 | 54.7 | 54700 | 445 | 175
GTA | S2 |  | 11.8 | 11800 | 195 | 118 | 10 | 10000 | 170 | 112
GTA | S3 |  | 13.2 | 13200 | 47 | 80 | 10.2 | 10200 | 30 | 80
GTA | S4 |  | 70 | 70000 | 5 | 90 | 62 | 62000 | 5 | 85
Déssurchauffeur HP 5220 IE 05 | E | Vapeur HP | 141 | 141000 | 6100 | 500 | 130 | 130000 | 5700 | 466
Déssurchauffeur HP 5220 IE 05 | E | Eau Alimentaire | 4 | 4000 | 1450 | 109 | 2 | 2000 | 1500 | 110
Déssurchauffeur HP 5220 IE 05 | S |  | 180 | 180000 | 600 | 232 | 2 | 2000 | 445 | 250
Barrillet BP | E (SAP) | Vapeur BP | 49 | 49000 | 600 | 252 | 76 | 76000 | 451 | 237
Barrillet BP | E (GTA S1) |  | 53 | 53000 | 650 | 211 | 48 | 48000 | 450 | 175
Barrillet BP | E (220IE05) |  | 180 | 180000 | 600 | 232 | 2 | 2000 | 445 | 250
Barrillet BP | S (220 IE 09) |  | 100 | 100000 | 570 | 232 | 106 | 106000 | 430 | 170
Barrillet BP | S (Dégazeur) |  | 10 | 10000 | 570 | 110 | 10 | 10000 | 170 | 110
Déssurchauffeur BP (220 IE 09) | E (Barrillet) | Vapeur BP | 100 | 100000 | 570 | 232 | 125 | 125000 | 450 | 190
Déssurchauffeur BP (220 IE 09) | E (E,Alimentaire) | Eau | 5.8 | 5800 | 1300 | 109 | 6 | 6000 | 1500 | 110
Déssurchauffeur BP (220 IE 09) | S (PAP) | Vapeur BP | 106 | 106000 | 550 | 170 | 110 | 110000 | 430 | 170
Condenseur | E (GTA S4) | Condensats | 70 | 70000 | 5.3 | 33.8 | 80 | 80000 | 5 | 90
Condenseur | E (220IE11) |  | 13.2 | 13200 | 124 | 60 | 5 | 5000 | 30 | 38
Condenseur | E ( eau de mer) |  | 4300 | 4300000 | 300 | 16
Condenseur | S (eau de mer) |  | 4300 | 4300000 | 95 | 22
Condenseur | S (=>IR45) |  | 70 | 70000 | 5 | 34 | 81 | 81000 | 3 | 41
Réchauffeur | E (GTA S3) | Vapeur BP | 13.2 | 13200 | 47 | 90 | 10.2 | 10200 | 30 | 85
Réchauffeur | E (Bac de Polissage) | E.Polissage | 177 | 177000 | 541 | 50 | 172 | 172000 | 700 | 40
Réchauffeur | S (Condenseur) | eau | 13.2 | 13200 | 124 | 60 | 10.2 | 10200 | 30 | 65
Réchauffeur | S (B.Alimentaire) | eau | 210 | 210000 | 1100 | 77 | 172 | 172000 | 700 | 74
Echangeur NORIA | E (Eau de Mer) | eau | 1800 | 1800000 | 300 | 18 | 1296 | 1296000 | 130 | 16
Echangeur NORIA | E (E.Polissage) | eau | 850 | 850000 | 847 | 38 | 975 | 975000 | 600 | 36
Echangeur NORIA | S ( vers bassin) | eau | 1800 | 1800000 | 50 | 24 | 1296 | 1296000 | 50 | 24
Echangeur NORIA | S (Vers les Equipements) | eau | 850 | 850000 | 600 | 26 | 975 | 975000 | 600 | 26
PAP | E (220 IE 09) |  | 106 | 106000 | 550 | 170 | 110 | 110000 | 430 | 170
PAP | S (=>IR45) |  | 95 | 95000 | 100 | 90 | 95 | 95000 | 100 | 90
Bache alimentaire | E (Réchauffeur BP) | eau | 210 | 210000 | 1100 | 77 | 238 | 238000 | 500 | 77
Bache alimentaire | E(Barrillet BP) | Vapeur BP | 10 | 10000 | 138 | 120 | 13 | 13000 | 138 | 110
Bache alimentaire | S (vers SAP) | eau | 181 | 181000 | 210 | 109 | 224 | 224000 | 210 | 112
Bache alimentaire | S (Désurchauffe) | eau | 5 | 5000 | 138 | 109 | 8 | 8000 | 1300 | 112
1000